ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α. Ένας (1) Σταθμός Ανεφοδιασμού με Καύσιμο Υδρογόνο |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
|  | Προκατασκευασμένος οικίσκος ή containerμε Σωληνώσεις υδρογόνου, μετρητικά, ασφαλιστικά, ρυθμιστές πίεσης & εξοπλισμό ασφαλείας |  |  |  |
|  | Μέγιστες διαστάσεις προκατασκευασμένου οικίσκου ή container 6x3,5x2,6 m | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πάχος πάνελ προκατασκευασμένου οικίσκου ή container τουλάχιστον ίσο με 3 cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο προκατασκευασμένος οικίσκος container θα πρέπει να διαθέτει πόρτα εισόδου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι σωληνώσεις υδρογόνου θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από Ανοξείδωτο Χάλυβα (INOX) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα ροόμετρα θα πρέπει να είναι ειδικής χρήσης για υδρογόνο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι ρυθμιστές πίεσης θα πρέπει να είναι ειδικής χρήσης για υδρογόνο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι βαλβίδες on-off πίεσης θα πρέπει να είναι ειδικής χρήσης για υδρογόνο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα αισθητήρια P & T θα πρέπει να είναι να είναι κατάλληλα για χρήση σε περιβάλλον με υδρογόνο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατάλληλα ακροφύσια παροχής υδρογόνου στα οχήματα “quick fit” | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αισθητήρες υδρογόνου και κατάλληλο σύστημα εξαερισμού (vent) | NAI |  |  |
|  | Σύστημα παραγωγής υπερκάθαρου νερού |  |  |  |
|  | Αγωγιμότητα του παραγόμενου νερού <1 μS/cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστη παροχή 120 lt/h | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μονάδα Ηλεκτρόλυσης με Μεμβράνη Ανταλλαγής Πρωτονίων (PEM) |  |  |  |
|  | Η καθαρότητα του παραγόμενου υδρογόνου είναι >99.99999% (αναφορά στο σημείο δρόσου του O2 < -75°C) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πίεση εξόδου ≥12 bar | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστη κατανάλωση απιονισμένου νερού 1l/h | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας <6 kWh/Nm3 και στο τέλος της ζωής του (end life) <7 kWh/Nm3 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θάλαμος (cabinet) μονάδας διαστάσεων κατά μέγιστο 0,7x1,7x0.9m (πλάτος-ύψος-μήκος) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αεριζόμενος θάλαμος (cabinet) μέσω θερμοστάτη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποίηση ISO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμπιεστής υδρογόνου μεταλλοϋδριδίων |  |  |  |
|  | Θερμικός Συμπιεστής μέχρι έξι (6) σταδίων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πίεση εισόδου ≥7 bar | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πίεση εξόδου >200 bar | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θερμαντικό μέσο νερό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επίπεδα θορύβου < 60dB @ 5m | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατανάλωση ενέργειας <6 kWh /kg H2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστη απαιτούμενη θερμοκρασία νερού για επίτευξη της πίεσης εξόδου (>200 bar) 90 oC | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ροή εξόδου ≥ 1 Nm3/h | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαστάσεις κατά μέγιστο 2,2x2x2m (πλάτος-ύψος-μήκος) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φιάλες αποθήκευσης υδρογόνου |  |  |  |
|  | Κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πίεση 200 bar | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποίηση TPED (Με βάση την οδηγία 2010/35/EU) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποίηση ADR/RID | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτόματο σύστημα ελέγχου |  |  |  |
|  | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) τουλάχιστον 32 I/O | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λογισμικό ελέγχου σταθμού ανεφοδιασμού με καύσιμο υδρογόνο | ΝΑΙ |  |  |